УТВЕРЖДЕНО

приказ Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

№

РУКОВОДСТВО

по ядерной и радиационной безопасности «Водно-химический режим АЭС»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Водно-химический режим АЭС» (далее – Руководство по безопасности) разработано в целях содействия соблюдению требований норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 15 (далее – НП-15), «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных электростанций», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 июня 2021 г. № 42 (далее – НП-42).

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит общие рекомендации Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь к водно-химическому режиму (далее – ВХР) атомных электростанций (далее – АЭС), рекомендации к обоснованию ВХР в проектной документации АЭС (далее – проект АЭС), рекомендации к оборудованию, комплектующим и материалам, используемым в системах поддержания ВХР, важных для безопасности, а также к контролю показателей качества ВХР АЭС.

3. Настоящее Руководство по безопасности рекомендуется для применения эксплуатирующими организациями АЭС и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующим организациям АЭС, при проектировании и эксплуатации систем поддержания ВХР.

4. Требования по обоснованию в проекте и поддержанию ВХР, а также по контролю показателей качества ВХР, могут быть выполнены с использованием иных способов (методов), отличных от изложенных в настоящем Руководстве по безопасности, при обоснованности выбранных способов (методов) для обеспечения безопасности.

5. В настоящем Руководстве по безопасности используются термины и определения, приведенные в НП № 15 и НП № 42, а также следующие термины и определения:

ВХР АЭС – система организационно-технических мер, направленных на обеспечение и поддержание норм качества теплоносителя и водных рабочих сред оборудования и трубопроводов систем АЭС;

водный теплоноситель – водная среда, циркулирующая через активную зону реакторной установки (далее – РУ) и предназначенная для съема теплоты с тепловыделяющих элементов (далее – твэлов);

диагностические показатели – показатели качества теплоносителя и рабочих сред систем, важных для безопасности, (далее – СВБ) которые дополнительно информируют персонал АЭС о правильности поддержания ВХР и предназначены для определения причин возможных отклонений нормируемых показателей от установленных значений;

качество теплоносителя – совокупность химических и физико-химических показателей водного теплоносителя, определяющих его пригодность для использования в РУ либо в СВБ;

концепция ВХР – основные принципы и критерии обеспечения безопасности АЭС в части установления показателей качества теплоносителя и рабочих сред СВБ;

нормируемые показатели – показатели качества теплоносителя и рабочих сред СВБ, поддержание которых в диапазоне допустимых значений обеспечивает целостность физических барьеров (оболочек твэлов, границ контура теплоносителя реактора), назначенный срок эксплуатации оборудования РУ, а также эксплуатацию оборудования и трубопроводов СВБ с соблюдением установленных в проекте АЭС эксплуатационных пределов;

показатели качества теплоносителя (рабочих сред СВБ) – количественные характеристики физико-химических свойств теплоносителя либо рабочих сред СВБ характеризующие пригодность теплоносителя либо указанных рабочих сред, для нормальной эксплуатации РУ;

химический контроль – определение значений показателей качества водного теплоносителя и рабочих сред химическими и физико-химическими методами анализа с целью установления показателей качества и оценки средств обеспечения ВХР.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВХР АЭС

6. ВХР АЭС разрабатывается и поддерживается таким образом, чтобы он способствовал обеспечению целостности физических барьеров (оболочек твэлов, границ контура теплоносителя реактора).

7. ВХР АЭС разрабатывается и поддерживается таким образом, чтобы коррозионная стойкость конструкционных материалов оборудования и трубопроводов СВБ обеспечивалась в течение всего срока эксплуатации энергоблока АЭС путем минимизации коррозионных и коррозионно-эрозионных процессов конструкционных материалов при всех режимах эксплуатации.

8. ВХР АЭС разрабатывается и поддерживается таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное количество отложений на теплопередающих поверхностях твэлов, оборудования и в трубопроводах СВБ.

9. ВХР АЭС разрабатывается и поддерживается с учетом мер по предотвращению накопления горючих газов в оборудовании и трубопроводах систем АЭС во взрывоопасных концентрациях.

10. С целью обеспечения радиационной безопасности АЭС рекомендуется, чтобы ВХР АЭС способствовал снижению до разумно достижимого уровня радиационного воздействия на персонал, вызванного активированными продуктами коррозии, образующими отложения на поверхностях оборудования и трубопроводов систем АЭС, и реагентами для поддержания ВХР.

11. Рекомендуется, чтобы ВХР АЭС способствовал ограничению радиационного воздействия на персонал и население при авариях, сопровождающихся выходом радионуклидов йода в помещения АЭС и окружающую среду.

12. ВХР АЭС разрабатывается и поддерживается таким образом, чтобы технические средства и организационные мероприятия по разработке, установлению и поддержанию ВХР обеспечивали:

сокращение до минимума повреждения от всех видов коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов СВБ, включая оборудование и трубопроводы систем технического водоснабжения ответственных потребителей;

поддержание во всех эксплуатационных состояниях АЭС нормируемого содержания загрязняющих примесей в теплоносителе и в рабочих средах СВБ;

создание условий для уменьшения количества образующихся радиоактивных отходов АЭС, а также сбросов и выбросов радиоактивных веществ во всех эксплуатационных состояниях энергоблока АЭС.

13. При выборе сорбентов, используемых для очистки теплоносителя и рабочих сред АЭС, учитывается влияние ионизирующего излучения и температур на термическую и радиационную стойкость этих сорбентов.

ГЛАВА 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВХР В ПРОЕКТЕ АЭС

14. Технические средства и организационные мероприятия по обеспечению качества водного теплоносителя и водных рабочих сред СВБ, включая средства измерений показателей качества, обосновываются в проекте АЭС и представляются в отчете по обоснованию безопасности энергоблока АЭС (далее – ООБ АЭС).

15. Концепция выбора ВХР, а также основные принципы и критерии обеспечения безопасности АЭС в части разработки, установления и поддержания ВХР представляются в ООБ АЭС.

16. Показатели, характеризующие качество водного теплоносителя и рабочих сред СВБ, разделяются на нормируемые и диагностические показатели, перечни и нормируемые значения которых рекомендуется обосновывать в проекте АЭС и представлять в ООБ АЭС.

17. Указания о действиях, которые выполняются персоналом АЭС, если значения нормируемых показателей качества теплоносителя и рабочих сред СВБ выходят из диапазона допустимых значений для нормальной эксплуатации, представляются в технологическом регламенте безопасной эксплуатации энергоблока АЭС и в ООБ АЭС.

18. Объем и периодичность измерений нормируемых и диагностических показателей, достаточные для получения персоналом АЭС своевременной информации о поддержании ВХР, обосновываются в проекте АЭС и представляются в ООБ АЭС.

19. Значения нормируемых и диагностических показателей качества водного теплоносителя и рабочих сред СВБ определяются с использованием аттестованных методик (методов) и средств измерений, прошедших метрологическую оценку.

20. Рекомендуется, чтобы объем информации, представленный в документах по стандартизации ВХР, был достаточен для разработки соответствующих разделов ООБ АЭС и технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

21. В проекте АЭС обосновываются и в ООБ АЭС представляются:

значения нормируемых и диагностических показателей качества водного теплоносителя и рабочих сред СВБ;

средства и методы контроля ВХР, обеспечивающие получение персоналом АЭС информации о значениях нормируемых и диагностических показателей;

номенклатура требований предпусковых технологических операций по послемонтажной очистке, промывке и консервации оборудования и трубопроводов СВБ;

критерии необходимости проведения очистки, промывки, дезактивации, пассивации и консервации оборудования и трубопроводов СВБ;

требования к технологии очистки, промывки, дезактивации, пассивации и консервации оборудования и трубопроводов СВБ;

режимы работы систем поддержания ВХР АЭС;

показатели качества химически обессоленной воды;

показатели качества используемых реагентов, сорбентов, ионообменных смол.

22. Показатели качества ВХР, методы их поддержания и контроля устанавливаются в проекте АЭС с учетом возможных режимов эксплуатации оборудования и трубопроводов СВБ раздельно для:

подэтапов этапа «предпусковые наладочные работы»;

этапов «физический пуск», «энергетический пуск» и «опытно-промышленная эксплуатация»;

эксплуатационных состояний и режимов энергоблока АЭС.

ГЛАВА 4

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБОРУДОВАНИЮ, КОМПЛЕКТУЮЩИМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ВХР

23. К применению в системах поддержания ВХР допускаются ионообменные смолы и сорбенты, прошедшие входной контроль в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также локальных нормативных правовых актов.

24. Качество химических реагентов для коррекционной обработки теплоносителя и рабочих сред СВБ должно соответствовать техническим требованиям документации (стандартов, технических условий) на эту продукцию и подтверждаться сертификатами.

25. Продукция, используемая в системах поддержания ВХР, подлежит оценке соответствия в области использования атомной энергии в соответствии с установленным законодательством порядком.

ГЛАВА 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВХР

26. Объем контроля показателей качества ВХР (нормируемых и диагностических показателей) обосновывается в проекте АЭС и представляется в ООБ АЭС.

27. Представительность отбора и подготовки проб для лабораторного контроля и автоматизированного химического контроля показателей качества теплоносителя и рабочих сред систем АЭС обосновывается в проекте АЭС.

28. Контроль показателей качества ВХР энергоблока АЭС предусматривается во всех возможных диапазонах их изменения.

29. Средства измерений показателей качества ВХР подлежат метрологической оценке (поверке, калибровке).

30. Выбор мест измерений, осуществляемых для контроля показателей качества водного теплоносителя и рабочих сред СВБ, определяется и обосновывается в проекте АЭС.

31. Рекомендуется использование технических средств аварийного отбора проб в СВБ, эксплуатируемых в аварийный и послеаварийный период.